
[image: image22.jpg]EBERLE

. —
‘I{ﬁﬂfﬁfﬂ.[.?‘f‘l ﬂ'ﬂ"l’.’frd.l. "fl





468 931 003 3929
Szerelési és

kezelési útmutató

EM 524 90 jegesedésjelző
kültéri felületek és ereszcsatornák fűtéséhez

Tartalom
Alkalmazás 
3. oldal

Kezelőszervek 
4. oldal

Menüpontok 
6. oldal

Riasztások 
8. oldal

Működés 
9. oldal

Felépítés 
9. oldal

Érzékelők kültéri felülethez 
10. oldal

Érzékelő szerelése érzékelőhüvellyel 
14. oldal

Érzékelők ereszcsatornához 
18. oldal

A kívánt értékek beállítása 
21. oldal

Üzemmódok 
22. oldal

Karbantartás 
24. oldal

Alkatrészprogram 
24. oldal

Bekötési rajzok 
25. oldal

Függelék:

Műszaki adatok 
28. oldal

Rövid kezelési útmutató 
30. oldal

	FIGYELEM:
Ez a szabadon telepíthető elektronikus készülék alkalmas kültéri felületek, garázsbehajtók, lépcsők, rámpák, lapostetők és ereszcsatornák villamos fűtésének teljes automatizálására.

A készülék villamos szerelését csak szakképzett személy végezheti a házon található bekötési rajz szerint. A szerelésnél be kell tartani a VDE és a helyi áramszolgáltató hatályos biztonsági előírásait. A készülék kapcsolószekrénybe vagy elosztóba beépíthető kivitelben készült. II-es érintésvédelmi osztály eléréséhez be kell tartani a megfelelő szerelési előírásokat. A készülék megfelel a DIN EN 60730 szabványnak, működési típusa 1C.

A készülék csak akkor tud rendeltetésszerűen működni, ha már a fagy vagy hó beállta előtt beüzemeli és nem várja meg, hogy hó vagy jég fedje a fűtendő kültéri felületet vagy ereszcsatornát. Ajánlott a készüléket a teljes fűtési időszakban üzemeltetni!


Megjegyzés!
A berendezés csak akkor fog kifogástalanul működni, ha helyesen ill. a helyi adottságokhoz igazodva történt a fűtendő felülethez szükséges fűtőteljesítmény méretezése. Kérjen információt a berendezés létesítését végző szakembertől.

Alkalmazás

A jegesedésjelző alkalmas kültéri felületek, garázsbehajtók, lépcsők, rámpák, lapostetők és ereszcsatornák villamos fűtésének teljes automatizálására. A hagyományos kézi vezérlésű (érzékelésfüggő) vagy termosztátos vezérlésű (csak hőmérsékletfüggő) rendszerekkel szemben a fűtés csak csúszásveszély, vagyis hó, jég vagy ónos eső esetén kapcsol be és leolvasztás után automatikusan kikapcsol. Így akár 80 %-os energia​megtakarítás is elérhető a termosztáttal szabályozott berendezésekhez képest.

[image: image1.jpg]10.00

62.00

5.00

3150

2650

4800

58.00

159.00

90.00





Általános leírás

A készülék kettőzött kivitelű. Egy házban egyesíti két darab EM 524 89 jegesedésjelző funkcióit. A kettőzött kiviteltől eltekintve a készülék megfelel az EM 524 89 jegesedés​jelzőnek.

Közös az LCD kijelző, a billentyűzet és az elektronika.

A többi tulajdonság kettőzött kialakítású. Két garnitúra hőmérséklet- és nedvességérzékelő. Két független működésű relé a fűtőkörökhöz.

A hirtelen hőmérsékletesés felismerésére szolgáló levegőhőmérséklet-érzékelőből csak egy van, amit a két készülék közösen használ. A riasztás reléből szintén csak egy darab van beépítve.

A két készülék funkciókörét zónáknak nevezzük: A zóna és B zóna.

Az A zóna érzékelőit a 19...27 kapocscsoportra csatlakoztatjuk.

A B zóna érzékelőit a 28...36 kapocscsoportra csatlakoztatjuk.

Az A zóna fűtőkörét a 14-es és 15-ös kapocsra csatlakoztatjuk.

A B zóna fűtőkörét a 17-es és 18-as kapocsra csatlakoztatjuk.

A két zóna minden funkciója egymástól teljesen függetlenül működik. Zónánként tetszőleges kombinációban használható a továbbiakban leírt valamennyi érzékelő.

A kezelőmenü segítségével zónánként eltérő értékek állíthatók be. Az üzemállapot folyamatos kijelzése szintén zónánként történik, az előlapon lévő LED-ek az éppen kijelzett zóna adatait mutatják.

A kezelésnél a készülék két részének megkülönböztetésére szolgál a „Zona“ menüpont, ezzel lehet átkapcsolni a két rész menüje között. Az előlapon lévő két LED mutatja, hogy melyik az éppen aktív menü.

A nyelv és a kijelzés °C / °F beállítása mindig együtt érvényes a két készülékrészre, míg minden más beállítás csak az érintett zónára vonatkozik.

Kezelőszervek

A jegesedésjelző beállításai 4 gomb és egy kétsoros, 16 karakteres kijelző segítségével változtathatók és ellenőrizhetők.

	MENU
gomb:
	Ezzel a gombbal történik az egyes menüpontok felhívása.

	– gomb  és 
+ gomb:
	Ezekkel a gombokkal történik a beállítható értékek felhívása.

	ENTER
gomb:
	Ezzel a gombbal történik a kívánt értékek átvétele a memóriába.


A jegesedésjelző két üzemmódban működtethető, ezek a kijelzőn megjeleníthetők.

	
1.
	„Mért értékek“ üzemmód

	
2.
	„Menü“ üzemmód


Ha megtörtént a jegesedésjelző csatlakoztatása a kapcsolási rajz szerint, be van kapcsolva a feszültség és az utolsó gomb megnyomása óta eltelt több mint 20 másodperc, a kijelzőben a „Mért értékek“ üzemmód jelenik meg. Bármelyik gomb megnyomása után a kijelző átvált „Menü“ módba.

„Mért értékek“ üzemmód = normál működés:

Ebben a módban a készülék az aktuális mért értékeket mutatja:

A kijelző tartalma 6 másodperces ütemben változik és felváltva mutatja az A és B zóna értékeit. A hozzátartozó LED világít.

	TALAJ/TETO:
	–45°C ... +78°C

	LEVEGO:
	–45°C ... +78°C
Megjegyzés 1*

	NEDVESSEGTART.:
	0 ... 9

	FUTES:
	KI és BE


Egy zóna kijelzése közben három-három másodpercig felváltva mutatja egyrészt a TALAJ/TETO és LEVEGO és másrészt a NEDVESSEGTART. és FUTES értékeket.

Például:

	TALAJ/TETO:
	-11°C

	LEVEGO:
	-10°C
Megjegyzés 1*


vagy
	NEDVESSEGTART.:
	7

	FUTES:
	BE


A fellépő riasztást szintén 3 másodpercig mutatja a váltakozó tartalmú képernyőn.
	Megjegyzés 1*:

A levegőhőmérsékletet csak akkor mutatja, ha kiegészítő levegőhőmérséklet-érzékelő (opció) van csatlakoztatva a készülékhez (TFD 524 004 a 37-es és 38-as kapcson). Levegőhőmérséklet-érzékelő hiányában az érzékelő helyére (37-es és 38-as kapocs) csatlakoztatni kell a készülékkel leszállított 82 kΩ-os ellenállást, mert egyébként érzékelőszakadást detektál.


„Menü“ üzemmód:
Ebben az üzemmódban a felső sorban a menüszöveget és az alsó sorban a beállított értéket mutatja.

A felső gombot (MENU) megnyomva egy menüponttal továbblép. A – vagy + gomb megnyomásával ugyanabban a menüpontban az alsó sorban kijelzett értékek között előre vagy hátra lapozhat.

Az alsó gomb (ENTER) megnyomására a kiválasztott értéket átveszi a memóriába. Ezt a kiválasztást az alsó sorban megjelöli a jobbra igazított AKTIV szóval.

	Például:
	HOMERSEKLET

	
	+4°C AKTIV


Ha 20 másodpercig nem történik gombnyomás, a kijelző átvált „Mért értékek“ módba.
	Menü:
	Gyári beállítás:
	Tartomány:
	Megjegyzés:

	ZONA
	A
	A, B
	

	ALKALMAZAS
	TALAJ
	TALAJ, TETO, KI
	2

	TARTOMANY
	–10°C
	–5°C ... –20°C, KI
	

	HOMERSEKLET
	+3°C
	0°C ... 6°C
	

	NEDVESSEGTART.
	3
	1 ... 8, KI
	

	TALAJHOMERSEKLET
	KI
	–15°C ... –1°C, KI
	1

	UTANFUTES
	20 MIN
	10 MIN ... 24 H,
KI
	

	FUTES MUKODESE
	AUTOMAT.
	ALLANDO, AUTOMAT.
	

	STANDARD PROGRAM
	BE
	BE, KI
	

	SZENZORFUTES
	BE
	AUTO, BE
	

	NYELV
	MAGYAR
	NÉMET, ANGOL,
FRANCIA, SVÉD,
FINN, CSEH,
LENGYEL, OLASZ,
SPANYOL, HOLLAND,
TÖRÖK, MAGYAR
	2

	KIJELZES
	°C
	°C, °F
	2

	
	
	
	

	SZAMLALO
	xxxxxHyyM
	
	


1:
Ez a menüpont csak TALAJ alkalmazásnál jelenik meg.

2:
Az első telepítésnél a Nyelv menüpont gyári beállítása magyar, a Kijelzes menüponté °C, az Alkalmazas menüponté Talaj, a továbbiakban ezek a menüpontok nem szerepelnek a gyári beállítások között.

Menüpontok
	Zona:
	Tartomány: A, B
	Gyári beállítás: A


Ezzel a beállítással történik a zóna kiválasztása, amelyre a további menüpontok vonatkoznak. A Kijelzes és Nyelv menüpontok mindig együtt érvényesek a két zónára. Az összes többi menüpont mindig csak egy zónára vonatkozik. A további beállítások előtt az érintett zónát a Zona menüponttal be kell állítani és a választást a további műveletek során a megfelelő LED mutatja.

	Alkalmazas:
	Tartomány: TALAJ, TETO, KI
	Gyári beállítás: TALAJ



Ezzel a beállítással választhatja ki az alkalmazást (ereszcsatorna vagy talaj). „KI“ beállítás esetén a hozzátartozó zónát kikapcsolja. A kiválasztott alkalmazás a standard programba visszakapcsolva megmarad.
	Tartomany:
alsó hőmérsékl.határ
	Tartomány: –5°C ... –20°C, KI
	Gyári beállítás: –10°C


Ez a hőfokérték határozza meg a munkahőmérséklet alsó határát. Eddig a hőmérséklet​határig a jegesedésjelző normál üzemmódban működik (fűtés BE, ha teljesülnek a bekapcsolási feltételek). A beállított hőmérséklet alatt a jegesedésjelző „készenléti“ üzemmódban működik. KI állapotba kapcsolva a jegesedésjelző minden hőmérsékletnél normál módban működik.
Figyelem:
Az itt beállított hőmérséklet elsőbbséget élvez a beállított talajhőmérséklettel szemben.

	Homerseklet:
	Tartomány: 0°C ... 6°C
	Gyári beállítás: +3°C


Ezzel az értékkel jelölheti ki azt a hőmérsékletet, ami alatt a jegesedésjelző bekapcsolja a fűtést, ha a Nedvessegtart. menüpont nem aktív. Ha a Nedvessegtart. menüpont be van állítva egy bizonyos értékre, a fűtés csak akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet lefelé átlépi és a nedvességtartalom túllépi a beállítást.

	Nedvessegtart.:
	Tartomány: 1 ... 8, KI
	Gyári beállítás: 3


Itt történik a nedvességtartalom-figyelés érzékenységének be- és kikapcsolása. Bekapcsolt állapotban 1 (csaknem száraz) és 8 (igen nedves) közötti érték állítható be.

Megjegyzés:
Ha a fűtés túl korán kikapcsol, jóllehet a felület még nedves, akkor ez a nedvességtartalom 2 értékre történő beállításával korrigálható.

	Talajhomerseklet:
	Tartomány: –15°C ... –1°C, KI
	Gyári beállítás: KI


Ezzel a beállítással megadhat egy hőmérsékletet, amit a fűtött felület lefelé nem léphet át. Ha itt megad egy hőmérsékletet, a jegesedésjelző a nedvességtartalomtól függetlenül azonnal bekapcsolja a fűtést, ha a hőmérséklet a beállított érték alá esik. Tető alkalmazásnál ez a menüpont nem aktív.

Figyelem:
A Tartomany menüpontban beállított hőmérséklet(határ) elsőbbséget élvez a beállított talajhőmérséklettel szemben.

	Utanfutes:
	Tartomány: 10 MIN ... 24 H, KI
	Gyári beállítás: 20 MIN


Itt lehet utánfűtési időt beállítani 10 perces lépésekben 10 perc és 24 óra között. Ezt a funkciót tetszés szerint ki is kapcsolhatja.
Megjegyzés:
Ha az utánfűtési idő letelte után még hó- vagy jégmaradékok vannak, ezt az utánfűtési idő növelésével szüntetheti meg. Ügyeljen arra, hogy így több lesz a fűtési költség.

	Futes mukodese:
	Tartomány: AUTOMAT., ALLANDO
	Gyári beállítás: AUTOMAT.


Ezzel a funkcióval a fűtést állandóan bekapcsolva tarthatja, függetlenül a beállított hőmérsékletektől és a nedvességtől. A fűtés riasztás ideje alatt is bekapcsolva marad.

	Szenzorfutes:
	Tartomány: AUTO, BE
	Gyári beállítás: BE


Automatika módban a szenzorfűtést kikapcsolja, ha a fűtés be van kapcsolva. BE módban a szenzorfűtés BE állapotban marad, ha a fűtés be van kapcsolva.

	Standard program:
	Tartomány: BE, KI
	Gyári beállítás: BE


Itt lehet a jegesedésjelző beállításait az alapbeállítás szerinti értékekre visszaállítani. Ez nem vonatkozik a Nyelv, Alkalmazas, Kijelzes és Szamlalo menüpontokra. A beállított nyelvet, alkalmazást és kijelzést a készülék megtartja és a számlálóállás a megfelelő menüpontból nullázható. Ebben a menüpontban csak BE beállítás választható, mivel a standard program bármelyik másik menüpont megváltoztatása esetén kikapcsol.
	Kijelzes:
	Tartomány: °C, °F
	Gyári beállítás: °C


A hőmérsékletértékek kijelzésére használt mértékegység kiválasztása. °C: a hőmérsékle​tet °C-ban mutatja. °F: a hőmérsékletet °F-ban mutatja. A választott kijelzés standard programra történő visszakapcsolás után is megmarad.
	Nyelv:
	Tartomány: német, angol, francia, svéd, finn, cseh, lengyel, 


olasz, spanyol, holland, török, magyar
A jegesedésjelző kijelzési nyelveként különböző lehetőségek közül választhat. A rendelkezésre álló nyelvek a következők: német, angol, francia, svéd, finn, cseh, lengyel, olasz, spanyol, holland, török, magyar. A kiválasztott nyelv a standard programra történő visszakapcsolás után is megmarad.

	Szamlalo:
	00000H00M ... 65535H59M
	


A fűtés üzemóraszámlálója. Órában és percben mutatja az üzemidőt. A számlálóállás a standard programra történő visszakapcsolás után megmarad. A számláló törléséhez a + és – gombokkal vá​las​sza a RESET-et, majd az ENTER gomb megnyomásával végezze el a törlést.

A különböző hőmérsékletek kétjegyű formában előjellel és + °C vagy + °F mértékegységgel jelennek meg a kijelzőn.

	Például:
	TALAJHOMERSEKLET

	
	-10°C

	ill:
	HOMERSEKLET

	
	+3°C


A számlálóállásokat órában és percben mutatja.

	Például:
	SZAMLALO

	
	00038H25M


Ez a kijelzés 38 óra és 25 perc fűtési üzemidőnek felel meg.

Riasztások
Riasztás esetén a kijelző másodperces ütemben villogni kezd. A riasztás relé (11-es és 12-es kapocs) záróérintkezője zár. A kijelző felső sorában megjelenik a „VESZJELZES“ szöveg és jobbra felül az A vagy B zóna, amelyben a riasztás fellépett. Egyidejűleg az alsó sorban kiírja a riasztás okát. Ez a riasztásüzenet a többi kijelzés (mért értékek) mellett 3 másodperc ideig látható. Ha előtte nem volt bekapcsolva az állandó fűtés, a fűtésrelé (14-es és 15-ös ill. 17-es és 18-as kapocs) záróérintkezője bont.
	Riasztás:
	Hiba:
	Érszín:
	Csatlakozás:

	N.ERZ.FUT.ZARLAT
	Nedvességérzékelő fűtés
ESF 524 001/011 vagy ESD 524 003 típus
Érzékelőfűtés zárlat
	barna/zöld
	23/21 ill.
32/30

	N.ERZ.FUT.SZAKAD
	Nedvességérzékelő fűtés
ESF 524 001/011 vagy ESD 524 003 típus
Érzékelőfűtés szakadás
	

barna/zöld
	
23/21 ill.
32/30

	HOM.ERZ.ZARLAT
	Hőmérsékletérzékelő
TFF 524 002/012 vagy TFD 524 004 típus
Hőmérsékletérzékelő zárlat
	
barna/sárga vagy
barna/kék
	
27/26 ill.
36/35

	HOM.ERZ.SZAKAD
	Hőmérsékletérzékelő
TFF 524 002/012 vagy TFD 524 004 típus
Hőmérsékletérzékelő szakadás
	
barna/sárga vagy
barna/kék
	
27/26 ill.
36/35

	LEGHOMERZ.ZARLAT
	Levegőhőmérséklet érzékelő
TFD 524 004 típus
Hőmérsékletérzékelő zárlat
	

kék/barna
	

38/37

	LEGHOMERZ.SZAKAD
	Levegőhőmérséklet érzékelő
TFD 524 004 típus
Hőmérsékletérzékelő szakadás
	kék/barna vagy
R 82 kΩ ellen​állás hiányzik
	

38/37

	NEDV.ERZ.ZARLAT
	Hőmérsékletérzékelő a nedvességérzékelőben
ESF 524 001/011 vagy ESD 524 003 típus
Hőmérsékletérzékelő zárlat
	

barna/sárga
	
23/22 ill.
32/31

	NEDV.ERZ.SZAKAD
	Hőmérsékletérzékelő a nedvességérzékelőben
ESF 524 001/011 vagy ESD 524 003 típus
Hőmérsékletérzékelő szakadás
	

barna/sárga
	
23/22 ill.
32/31


2. táblázat: Riasztásüzenetek

Riasztás ideje alatt a menüpontok beállításai változtathatók; a riasztás jelzéséhez a kijelző továbbra is másodperces ütemben villog.

A riasztási állapotot a hibaelhárítás után még kb. 5 másodpercig mutatja. Ha az érzékelő fűtés be van kapcsolva (érzékelő-hőmérséklet < 4°C), folyamatosan figyeli a zárlatot. Ehhez kb. 4 percenként 1 másodpercre kikapcsolja és így vizsgálja a szakadást. Ha az érzékelő fűtés ki van kapcsolva (érzékelő-hőmérséklet > 4°C), folyamatosan figyeli a szakadást. Ehhez kb. 4 percenként 1 másodpercre bekapcsolja és figyeli a zárlatot.

Levegőhőmérséklet riasztásnál a készülék tovább üzemel, de a hirtelen hőmérsékletesés felismerése nélkül.

Ha valamelyik zónában hiba lép fel, a második zóna szabályozása továbbra is működik.
Működés
Ha a hőmérséklet lefelé átlépi és egyidejűleg a nedvesség túllépi a jegesedésjelzőben beállított értéket, a készülék a HEATER relé és a 14-es és 15-ös ill. a 17-es és 18-as kapcsok segítségével bekapcsolja a fűtést (lásd kapcsolási rajz). Ha bármelyik feltétel nem teljesül, a fűtés kikapcsolva marad.

A kültéri felület vagy az ereszcsatorna fűtése addig üzemel, amíg a nedvességtartalom visszaesik a beállított érték alá vagy a hőmérséklet túllépi a beállított értéket.

Ha szükség van az utánfűtési idő funkcióra (általában csak akkor, ha a fűtés kikapcsolása után a fűtött felület szélén még hómaradékok vannak), akkor ezt a funkciót a MENU gombbal kiválaszthatja és beállíthatja a kívánt időt. Az utánfűtési idő elindul, mielőtt az EM 524 90 ismét kikapcsolná a fűtést, mivel a hőmérsékletre vagy a nedvességtartalomra már nem érvényesek a bekapcsolási feltételek.

A TARTOMANY menüpontban történik az alsó hőmérséklethatár beállítása
(–5°C ... –20°C, KI).

A felső hőmérséklethatár +6°C fix értékre van rögzítve. E határokon kívül a fűtést csak a FUTES MUKODESE menüpontból lehet elindítani.

Az ESF 524 001/011 és ESD 524 003 jég- és hóérzékelő felületét időszakosan fűti, hogy elinduljon a hó és a jég olvadása. Így víz keletkezik, amit az érzékelő nedvességként felismer.

A TALAJHOMERSEKLET menüpont –15°C ... –1°C határok között állítható és „KI“ állásba kapcsolható. Ez a beállított talajhőmérséklet pl. –5°C lehet és az a feladata, hogy a fűtött felület hőmérsékletét ne hagyja lecsökkenni a beállított –5°C érték alá. Ha ezt a mért hőmérséklet lefelé átlépi, bekapcsol a fűtés és addig üzemel, amíg a hőmérséklet túllépi ezt az értéket. Az alsó hőmérséklethatár elsőbbséget élvez a talajhőmérséklettel szemben. Vagyis ha a talajhőmérséklet alacsonyabbra van beállítva, mint a hőmérséklethatár, akkor a talajhőmérsékletet nem tudja tartani, mivel a jegesedésjelző már készenléti üzemmódban van.

Figyelmébe:
Minél magasabbra állítja a hőmérsékletet, annál több lesz a fűtési költség.

Felépítés

A készülék az EM 524 90 központi vezérlőegységből, kültéri felületek fűtéséhez a külön egységet képező ESF 524 001/011 jég- és hóérzékelőből és a TFF 524 002/012 kombinált hőmérséklet- és nedvességérzékelőből ill. ereszcsatornák fűtéséhez az ESD 524 003 jég- és hóérzékelőből és a TFD 524 004 hőmérséklet-érzékelőből áll. Ezenkívül a levegőhőmérséklet érzékeléséhez és hirtelen hőmérsékletesés felismeréséhez csatlakoztatható a TFD 524 004 érzékelő.

	Figyelem

Az érzékelők érintésvédelmi törpefeszültséggel működnek. Be kell tartani az érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazására vonatkozó megfelelő előírásokat. Zavartalan működés biztosításához javasoljuk, hogy az érzékelő-vezetékeket a terhelő áramköröktől és a tápáramellátó vezetékektől kellő távolságban fektesse!


ESF 524 001 vagy ESF 524 011 jég- és hóérzékelő (5-eres)

Az érzékelőbe be van építve egy NTC-ellenállás az érzékelő felületének hőmérséklet​méréséhez, egy fűtőtekercs és a nedvességérzékelőként szolgáló két fémgyűrű.

Névleges feszültség:
8 V DC

Teljesítményfelvétel:
kb. 7 W

Felületi hőmérséklet:
kb. 4°C

Csatlakozó vezeték:
5 x 0,5 mm2, 15 m PVC

Környezeti hőmérséklet:
–30 ... 80°C

Kiöntőanyag:
sárga

Az érzékelő jellemző műszaki adatai – Az érzékelő lekötve az EM 524 90 vezérlő​készülékről:

a) NTC – érszín barna-sárga:

	°C
	–15
	–10
	–5
	0
	+5
	+10
	+15
	+20
	+25
	+30

	R (kohm)
	84,5
	61,3
	47
	35,0
	27
	20,8
	16
	12,7
	10
	8,0


b) Fűtőellenállás – érszín barna-zöld: 9 Ω

c) Nedvességérzékelők – érszín fehér-szürke:  ∞ Ω száraz érzékelő felületnél

Méretek

ESF 524 001

[image: image2.jpg](,22°0) —
e TNRE
10

s

16m
(50 1)

+———]

N
lﬂ

(.52°1)

he— Oy —aw




ESF 524 011
ESF 524 011


FAG 524 111 érzékelő-tartóházzal

[image: image3.jpg]@70

[0)74





TFF 524 002 vagy TFF 524 012 kombinált hőmérséklet-
és nedvességérzékelő (4-eres)
A kombinált érzékelőbe be van építve egy NTC-ellenállás a talajhőmérséklet méréséhez és a nedvességérzékelőként szolgáló két fémgyűrű. Ennek az érzékelőnek viszont nem önműködő fűtésű.

Csatlakozó vezeték:
4 x 0,5 mm2, 15 m PVC

Környezeti hőmérséklet:
–30 ... 80°C

Kiöntőanyag:
kék

Az érzékelő jellemző műszaki adatai – Az érzékelő lekötve az EM 524 90 vezérlő​készülékről:

a) NTC – érszín barna-sárga:

	°C
	–15
	–10
	–5
	0
	+5
	+10
	+15
	+20
	+25
	+30

	R (kohm)
	11,7
	9,1
	7,2
	5,7
	4,6
	3,7
	3,0
	3,4
	2,0
	1,6


b) Nedvességérzékelők – érszín fehér-szürke:  ∞ Ω száraz érzékelő felületnél

Méretek
TFF 524 002

[image: image4.jpg]20 i I
10
£E
eg
g )
B
L
o
o8
K
[ t-=o3—" 2B
[ — |4| Qo





TFF 524 012
TFF 524 012

FAG 524 111 érzékelő-tartóházzal

[image: image5.jpg]00l

@70

or





Az érzékelők szerelése
Az ESF 524 001 jég- és hóérzékelő szerelése (5-eres)
[image: image6.jpg](,22°0)
—]
10
ciE
28
U
o
),
o
) 0
[a\}
QWO. =
== Rg
- * HQ.

(,S2°1)
he— Oy —aw





A jég- és hóérzékelő felszerelése a fűtött felületen kívül történik (lásd 2. és 3. ábra a 16. oldalon).

Az érzékelőt úgy kell felszerelni, hogy ki legyen téve az időjárás közvetlen hatásának (hó, eső, hólé stb.) (lásd 4. és 5. ábra a 17. oldalon).

Az érzékelő acéllemezét a telepítésnél süllyessze a talajba és erre helyezze a faidomot. Az acéllemezt azért kell az érzékelő rögzítéséhez használni, hogy biztosított legyen a víztömörség a rögzítő furatban. Ha az acéllemez beépítése építészeti okokból nem lehetséges, alátéttárcsát kell alkalmazni anyával. Csak így biztosított a víztömörség (préstömítés) a csavarfuratban. Lásd ehhez a piros felhasználói tájékoztatót is!

A csatlakozó vezetékhez a fatuskóig színelve (süllyesztve) fém védőcsövet kell lefektetni. Zárja le a cső végeit, hogy idegen anyagok (kátrány, beton stb.) ne okozhassák a védőcső dugulását.

Az útburkolat takarórétegének kialakítása után vegye ki a faidomot és rögzítse az érzékelőt M 6 x 35 mm-es csavarral az acéllemezhez.

Ügyeljen arra, hogy az érzékelőt pl. a fűtött felületen kívül eltakarított hó ne boríthassa be. Az érzékelőn lévő minden idegen tárgy vagy anyag zavarólag hat a működésre.

Ha még maradtak köztes rések és üregek, ezeket pl. szilikonnal, kátránnyal, habarccsal vagy a felület tulajdonságainak megfelelő alkalmas anyaggal ki kell önteni. Maximális öntési hőmérséklet 80°C.

Az érzékelő csatlakozó vezetéke alapkivitelben 15 m hosszú, VDE 0100 szerint 1,5 mm2 keresztmetszetű toldással 50 m-ig hosszabbítható.

A csatlakozó vezeték hosszabbításához ajánlatos számkódos kábelt használni, ami igen hasznos lehet pl. a hibakereséshez meghibásodás esetén!

A TFF 524 002 kombinált hőmérséklet- és nedvességérzékelő
szerelése (4-eres)
[image: image7.jpg]bezd 1,

10
£E
eg

e
B
L
o
o8
Kt
e
L|||||4| e

(w281
Fe— Ot —





A kombinált érzékelő felszerelése a fűtött felületen belül történik (lásd 2. és 3. ábra a 16. oldalon), mivel feladatánál fogva a fűtött felületen a fűtés kikapcsolt és bekapcsolt állapotában egyaránt figyeli a talajhőmérsékletet.

A fűtővezetékeket a kombinált érzékelőtől legalább 2,5 cm távolságban kell vezetni (lásd 6. ábra a 17. oldalon).

Ügyeljen arra, hogy párhuzamosan haladó fűtővezetékek ne érintsék egymást.

A kombinált érzékelőt úgy kell felszerelni, hogy ki legyen téve az időjárás közvetlen hatásának (hó, eső, hólé stb.) (lásd 4. és 5. ábra a 17. oldalon).

Az érzékelő acéllemezét a telepítésnél süllyessze a talajba és erre helyezze a faidomot. Az acéllemezt azért kell az érzékelő rögzítéséhez használni, hogy biztosított legyen a víztömörség a rögzítő furatban. Ha az acéllemez beépítése építészeti okokból nem lehetséges, akkor alátéttárcsát kell alkalmazni anyával. Csak így biztosított a víztömörség (préstömítés) a csavarfuratban. Lásd ehhez a piros felhasználói tájékoztatót is!

A csatlakozó vezetékhez a fatuskóig színelve fém védőcsövet kell lefektetni. Zárja le a cső végeit, hogy idegen anyagok (kátrány, beton stb.) ne okozhassák a védőcső dugulását.

Az útburkolat takarórétegének kialakítása után vegye ki a faidomot és rögzítse az érzékelőt M 6 x 35 mm-es csavarral az acéllemezhez.

A kombinált érzékelő szerelésénél arra kell ügyelni, hogy az érzékelőt pl. a fűtött felületen kívül eltakarított hó ne boríthassa be és ne közlekedjenek járművek a kombinált érzékelő fölött (pl. garázsfeljáróknál vagy -lejáróknál). Az érzékelőn lévő minden idegen tárgy vagy anyag zavarólag hat a működésre.

Ha még maradtak köztes rések és üregek, ezeket pl. szilikonnal, kátránnyal, habarccsal vagy a felület tulajdonságainak megfelelő alkalmas anyaggal ki kell önteni. Maximális öntési hőmérséklet 80°C.

Az érzékelő csatlakozó vezetéke alapkivitelben 15 m hosszú, VDE 0100 szerint 1,5 mm2 keresztmetszetű toldással 50 m-ig hosszabbítható.

A csatlakozó vezeték hosszabbításához ajánlatos számkódos kábelt használni, ami igen hasznos lehet pl. a hibakereséshez meghibásodás esetén!

FH 524 111 érzékelő szerelése érzékelő-tartóházban
A rendszer optimális működéséhez rendkívül fontos az érzékelők / érzékelő-tartóház szerelési helyének megfelelő megválasztása.

Az érzékelőt azon a ponton kell elhelyezni, ahol először ill. a legnagyobb hosszban kell számolni a csúszásveszéllyel.

Az ESF 524 001/011 érzékelő (5-eres csatlakozó kábel) szerelése a fűtött felületen kívül történik.

A TFF 524 002/012 érzékelő (4-eres csatlakozó kábel) szerelése a fűtött felületen belül történik.

FH 524 111 érzékelő telepítése érzékelő-tartóházban

Érzékelő-tartóházba történő telepítésre csak két érzékelőtípus, az ESF 524 011 és TFF 524 012 alkalmas.
Ennél a két érzékelőnél a csatlakozó kábel kilépése nem oldalt, hanem lent található.
[image: image8.jpg]"

or




FH 524 111 érzékelő szerelése érzékelő-tartóházban

A csatlakozó vezetékhez helyileg ki kell alakítani egy fém védőcsövet az érzékelő-tartóházig.

Ha az érzékelő járműforgalomnak kitett helyen van, megfelelő alátámasztásról kell gondoskodni (alapozás vagy talplemez), hogy az érzékelő-tartóház ne nyomódjon be a puha altalajba.

Ügyeljen arra, hogy kellő hosszúságú kábel legyen az érzékelő-tartóház alsó részében, hogy az érzékelőt szükség esetén problémamentesen ki tudja venni a tartóházból.

Érzékelő-tartóház beton burkolatban
Az érzékelő-tartóház a betonozás alatt beönthető és az érzékelő utólag behelyezhető.

Megfelelő intézkedéssel védeni kell a tartóházat beton behatolásától.

A tartóház beépítése úgy történjen, hogy az érzékelő felülete egy szintben legyen a burkolat felületével. Az érzékelő semmilyen körülmények között nem állhat ki a burkolat síkjából. Mindig ügyelni kell a vízszintes beépítésre, lejtős felületeknél is.

(Lásd ehhez a Szerelési és kezelési útmutató 17. oldalán található 5. ábrát is.)

Beépítési példák
2. ábra
[image: image9.png]TFF 524 002 kombinalt hémérséklet- és nedvesség-
érzékeld beépitése (4-eres, szinjeldlés:
kék kiontdanyag) a flitott feltleten beldl.

flittvezeték tavolsaga az érzékelstsl kb. 2,5 cm

futstt
feltlet

no\e oly s
rany?@

vizszintesen beszerelt érzékelbk

ESF 524 001 jég- és hoérzékeld beépitése
(5-eres, szinjeldlés: sarga kiontdanyag) legalabb
20 cmrrel a flitatt feltleten kivil.





3. ábra

[image: image10.png]S oboz N///ﬂ &'// &W fron el

fltévezetékek

TFF 524 002 kombinalt hémérséklet- és
/ nedvességérzékel beépitése (4-eres,
/ szinjeldlés: kék kiontdanyag) a flitott
r feliileten bell.

fém védéesdvek
flittvezeték tavolsaga az érzékelstsl kb. 2,5 cm

ESF 524 001 jég- és hoérzékeld beépitése (5-eres,
szinjeldlés: sarga kiontdanyag) legalabb 20 cm-rel a flitott
feltileten kivil.




4. ábra

[image: image11.png]hengeresfejii csavar M6x35 DIN 84 vagy
belsé hatlapt hengeresfejii csavar M6x35 DIN 912

i A burkolat
szerelési acél- ikl A Faliilatfita o
lemez o 80 érzékeld felliletfiitéshez takardréteg

cement vagy hasonld viztomar kapocsdoboz

fém vedocso 16 mm

l/f I Jee

. ' *//// 77





5. ábra
[image: image12.png]At g

Ferde felUleten vizszintesen szerelt érzékelé




6. ábra

[image: image13.png]fitévezeték érzékeld

tavolsag
kb. 2,5 cm





ESD 524 003 jég- és hóérzékelő (5-eres)
Az érzékelőbe be van építve egy NTC-ellenállás a hőmérsékletméréshez, egy fűtőtekercs és a nedvességérzékelőként szolgáló két fémcső.

Névleges feszültség:
8 V DC

Teljesítményfelvétel:
3 W

Felületi hőmérséklet:
kb. 4°C

Csatlakozó vezeték:
5 x 0,25 mm2, 4 m PVC

Környezeti hőmérséklet:
–30 ... 80°C

Az érzékelő jellemző műszaki adatai – Az érzékelő lekötve az EM 524 90 vezérlő​készülékről:

a) NTC – érszín barna-sárga:

	°C
	–15
	–10
	–5
	0
	+5
	+10
	+15
	+20
	+25
	+30

	R (kohm)
	84,5
	61,3
	47
	35,0
	27
	20,8
	16
	12,7
	10
	8,0


b) Fűtőellenállás – érszín barna-zöld: 20 Ω

c) Nedvességérzékelők – érszín fehér-szürke:  ∞ Ω száraz érzékelő felületnél

Méretek

[image: image14.jpg](uygy) wwy ol

0€
£

60.0mm (2.36In)

1645 +0.5mm (648in)

L
(ureg0) wwoig

(urog o) ww

1

o

L




TFD 524 004 típusú hőmérsékletérzékelő (2-eres)
A hőmérsékletérzékelő egy kábelből áll ráültetett, kiöntött sapkával és beépített NTC-ellenállással.

Csatlakozó vezeték:
2 x 0,5 mm2, 4 m PVC

Környezeti hőmérséklet:
–30 ... 80°C

Az érzékelő jellemző műszaki adatai – Az érzékelő lekötve az EM 524 90 vezérlő​készülékről:

a) NTC – érszín barna-kék:

	°C
	–15
	–10
	–5
	0
	+5
	+10
	+15
	+20
	+25
	+30

	R (kohm)
	11,7
	9,1
	7,2
	5,7
	4,6
	3,7
	3,0
	3,4
	2,0
	1,6


Méretek

[image: image15.jpg]-

- mm‘(0.28 in)

3¢

—

g9mm (0.35in.)

}

"

35 mm (1.38in.)

4m (13 ft)

-




Szerelés
Az ESD 524 003 jég- és hóérzékelő szerelése (5-eres)
[image: image16.png]§_‘(—_! ——————1 % f0|ya5| Irany




A jég- és hóérzékelőt lehetőleg az ereszcsatorna legmélyebb pontján az ejtőcső ill. a lefolyócső közelében a fűtővezetékek között kell felszerelni (ne érjen a fűtővezetékhez). Az érzékelő szerelése úgy történjen, hogy a lefolyó víz folyási irányában helyezkedjen el, a két fémcső felfelé nézzen. Az áramlás útjában a legyezőként kiképezett rész a lefolyó vizet az érzékelő felületére tereli. A legyező az ereszcsatorna helyi körülményeinek megfelelően vágható.

Az érzékelő csatlakozó vezetéke (alapkivitelben 4 m) VDE 0100 szerint 1,5 mm2 keresztmetszetű toldással 50 m-ig hosszabbítható. A csatlakozó vezeték hosszabbításához ajánlatos számkódos kábelt használni, ami hasznos lehet a hibakereséshez meghibásodás esetén!

Az TFD 524 004 hőmérsékletérzékelő szerelése (2-eres)

[image: image17.jpg]ri A





A hőmérsékletérzékelő az ereszcsatorna külső felületére vagy a csatorna közelében szerelhető fel, azonban mindkét szerelési módnál vigyázni kell arra, hogy az érzékelő védve legyen közvetlen napfény hatásától. Nem szabad ablak fölé vagy olyan helyre telepíteni az érzékelőt, ahol hőtorlódás alakulhat ki (tetőpárkány, kémény, manzárdablak vagy hasonló).

Az érzékelő csatlakozó vezetéke (alapkivitelben 4 m) VDE 0100 szerint 1,5 mm2 kereszt​metszetű toldással 50 m-ig hosszabbítható. A csatlakozó vezeték hosszabbításához ajánlatos számkódos kábelt használni, ami hasznos lehet a hibakereséshez meghibásodás esetén.
[image: image18.png]TFD 524 004 hémérsékletérzékels (2-eres) Szerelési instrukcié:

az ereszcsatornéra rogzitve A régzitéanyagokat az eresz-
csatorna kialakitasatol fiiggSen
helyileg kell tisztazni!

bilines

(nem része a szallitmanynak)
bilincs

(nem része a szallitmanynak)

ESD 524 003 ereszcsatorna

jég- és ho-
érzékeld
(5-eres)

flitékabel




A kívánt értékek beállítása

A tartomány beállítása

A MENU gombbal válassza ki a TARTOMANY menüpontot, majd a – és + gombbal állítsa be az alsó hőmérséklethatárt.

Ez a hőfokérték határozza meg a munkahőmérséklet alsó határát.

A felső hőmérséklethatár +6°C fix értékre van rögzítve.

Eddig a hőmérséklethatárig a jegesedésjelző normál üzemmódban működik (fűtés BE, ha teljesülnek a bekapcsolási feltételek). A beállított hőmérséklet alatt a jegesedésjelző „készenléti“ üzemmódban működik. Figyelem: A beállított tartományhőmérséklet elsőbbséget élvez a beállított talajhőmérséklettel szemben!

A hőmérséklet beállítása:

A MENU gombbal válassza ki a HOMERSEKLET menüpontot, majd a – és + gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet és az ENTER gombbal mentse az értéket.

A hőmérséklet optimális beállítása +3°C.

A nedvességtartalom beállítása:

A MENU gombbal válassza ki a NEDVESSEGTART. menüpontot, majd a – és + gombbal végezze el a kívánt beállítást és mentse az ENTER gombbal.

A nedvesség optimális beállítása 5. Nagyfokú szennyeződésveszély esetén a beállítás 6 vagy 7 értékre történjen. Ha a fűtés túl korán kikapcsol, jóllehet a felület még nedves, akkor ez a nedvességtartalom 3 vagy 2 értékre történő beállításával korrigálható.

A talajhőmérséklet beállítása:

A MENU gombbal válassza ki a TALAJHOMERSEKLET menüpontot, majd a – és + gombbal végezze el a kívánt beállítást és mentse az ENTER gombbal. A javasolt beállítás –5°C. Minél magasabbra állítja a hőmérsékletet, annál több lesz a fűtési költség. Tető alkalmazásnál ez a menüpont nem aktív.

Figyeljen arra, hogy a talajhőmérséklet beállítási értéke ne legyen alacsonyabb, mint az alsó hőmérséklethatárra beállított érték.

Üzemmódok
1. Gyári beállítások:

	„Menü”
	„Érték“
	Megjegyzés

	ALKALMAZAS
	TALAJ
	2

	TARTOMANY
	–10°C
	

	HOMERSEKLET
	+3°C
	

	NEDVESSEGTART.
	3
	

	TALAJHOMERSEKLET
	KI
	

	UTANFUTES
	20 min
	

	FUTES MUKODESE
	AUTOMAT.
	

	SZENZORFUTES
	BE
	

	STANDARD PROGRAM
	BE
	

	KIJELZES
	°C
	2

	NYELV
	MAGYAR
	2


2:
Az első telepítésnél a Nyelv menüpont gyári beállítása magyar, a Kijelzes menüponté °C, az Alkalmazas menüponté Talaj, a továbbiakban ezek a menüpontok nem szerepelnek a gyári beállítások között.

A gyári beállításokkal a hőmérséklet és a nedvesség kombinációja alapján vezérli a fűtést. Ha a hőmérséklet lefelé átlépi a 3°C-t és a nedvességtartalom meghaladja a 3 értéket, bekapcsol a fűtés. Ha a hőmérséklet 3°C fölé emelkedik, működésbe lép az esetleg beállított utánfűtési idő. A fűtés az utánfűtési idő letelte után kikapcsol. Ha a nedvesség 3 alá csökken, az utánfűtési idő a beállítástól függően elindul és az utánfűtési idő letelte után kikapcsol.

2. Normál működés talajhőmérséklettel:

	„Menü”
	„Érték“

	TALAJHOMERSEKLET
	–5°C


A TALAJHOMERSEKLET menüpont beállítása –5°C lesz, a többi beállítás ugyanaz, mint az 1. pontban. A működés az 1. pontban leírtakhoz képest változatlan. Annyival egészül ki, hogy –5°C alatti hőmérsékletnél a fűtés a nedvességtartalomtól függetlenül bekapcsol és addig bekapcsolva marad, amíg a hőfok –5°C fölé nem emelkedik. Beállított utánfűtési idő esetén a fűtés az idő leteltéig bekapcsolva marad.

3. A berendezés kézi üzeme
	„Menü”
	„Érték“

	FUTES MUKODESE
	ALLANDO


A fűtés azonnal bekapcsol és csak ebből a menüpontból kapcsolható ki újra. A berendezés kézi üzemeltetése esetén a fűtés riasztás ideje alatt is bekapcsolva marad.

4. A berendezés működése a nedvesség befolyása nélkül

	„Menü”
	„Érték“

	HOMERSEKLET
	+3°C

	NEDVESSEGTART.
	KI


Ha a NEDVESSEGTART. menüpontot KI állásba kapcsolja, a jegesedésjelző termosztátként vezérli a fűtést. Ha a hőmérséklet lefelé átlépi a beállított értéket, a fűtés bekapcsol, a beállított érték túllépése esetén pedig az utánfűtési idő függvényében kikapcsol.

5. A fűtött felület figyelése hirtelen hőmérsékletesésnél

Ez a funkció csak a TFD 524 004 levegőhőmérséklet-érzékelő csatlakoztatásával lehetséges (lásd EM 524 90 kapcsolási rajz: Felületfűtési alkalmazás).

Ha 7°C alatt több °C-os hirtelen hőmérsékletesés következik be, a fűtés megelőző intézkedésként 1 órára bekapcsol, mivel nagy valószínűséggel csapadék várható és ez az időelőny elég a hőmérséklet szükséges korrekciójához. A hőmérséklet és a nedvesség beálltásától függően a fűtés továbbra is bekapcsolva marad vagy 1 óra után kikapcsol.

Az alapkivitelben használt érzékelők mellett (ESF 524 001/011 jég- és hóérzékelő és TFF 524 002/012 kombinált hőmérséklet- és nedvességérzékelő) fel kell szerelni a levegőhőmérséklet-érzékelőt is. A szerelés fedett helyen kb. 2-3 m-rel talajmagasság fölött történjen. Az érzékelő bekötése a kapcsolási ábrán látható.

	Figyelem:

Nem szabad a levegőhőmérséklet-érzékelőt ajtók, ablakok fölé vagy világítótestek ill. fényszórók mellé felszerelni.


Karbantartás

Gondoskodjon az ESF 524 001/011, TFF 524 002/012 és ESD 524 003 érzékelők felületének folyamatos tisztántartásáról.

Erős hóesésben az iglu-hatás elkerülése végett az érzékelőkről szükség szerint el kell takarítani a havat.

A vezérlőkészülék rendszeres átvizsgálása is ajánlott, hogy időben felismerje és elháríthassa az esetleges riasztási üzeneteket. Csak így lehetséges a berendezés zavartalan működése.

Alkatrészprogram

	
	
	Rendelési sz.

	Jegesedésjelző vezérlőkészülék
	EM 524 90
	0524 90 144 100

	Érzékelők felületfűtéshez:


	
	

	Jég- és hóérzékelő
	ESF 524 001

(kábelkilépés oldalt)

15 m csatlakozó vezeték

	0524 99 000 001

	Jég- és hóérzékelő
	ESF 524 011
(kábelkilépés lent)

15 m csatlakozó vezeték

	0524 99 000 011

	Kombinált hőmérséklet-
és nedvességérzékelő
	TFF 524 002

(kábelkilépés oldalt)

15 m csatlakozó vezeték


	0524 99 000 002

	Kombinált hőmérséklet-
és nedvességérzékelő
	TFF 524 012

(kábelkilépés lent)

15 m csatlakozó vezeték


	0524 99 000 012

	Érzékelő-tartóház
(Csak ESF 524 011 és TFF 524 012
érzékelővel használható)
	FAG 524 111
	0524 99 000 111

	Érzékelők ereszcsatorna-fűtéshez:


	
	

	Jég- és hóérzékelő
	ESD 524 003

4 m csatlakozó vezeték


	0524 99 000 003

	Hőmérsékletérzékelő
	TFD 524 004
4 m csatlakozó vezeték
	0524 99 000 004


EM 524 90 bekötési rajz
1. kapcsolási rajz:

Jegesedésjelző csatlakoztatása ESF 524 001/011 és

TFF 524 002/012 típusú érzékelőkkel felületfűtéshez

[image: image19.png]kombinalt
homérséklet- és

5 nedvességerzekels
ESF 524.../001 TFF 524.../002
/012

fon

A bekotés és
minden példa az
A zénara vonatkozik

A 19-27 kapcsok
megfelelnek

a 28-36 kapcsoknak

82K

@)

37 38 39

C € -20 T 50

ALARM
200V2A

HEATERA
230VI18A

NT e M I

10 11 12 13 14 15 16 17 18

HEATERB.
230V18A

Jelmagyarazat:

ws fehér/ white gr szirke / grey
gn z8ld/green ge sarga/yellow
br_bamna/brown bl _kek/blue

X210 11 12 13 14 15 18 17 18

O

*

R =82k
valasztas szerint

hémeérsékletérzékels
’—Z—‘ TFD 524 004

J} BOVAC

37 38

L1

RIASZTO-

egység

@)

O

PE





Megjegyzés:

Az alapkivitelben beépített 82 k(-os ellenállás helyett külön levegőérzékelő telepíthető (rendelési sz. TFD 524 004 hőmérsékletérzékelő). Ez az érzékelő hirtelen hőmérsékletesés felismerésére szolgál és a kijelzőn az általa mért levegőhőmérsékletet mutatja.

2. kapcsolási rajz:

Jegesedésjelző csatlakoztatása ESD 524 003 és

TFD 524 004 típusú érzékelőkkel ereszcsatorna-fűtéshez

[image: image20.png]jég- és
hoérzekeld
ESD 524003

homérsékletérzékels
TFD 524 004

A bekotés és
minden példa az
A zénara vonatkozik

A 19-27 kapcsok
megfelelnek

a 28-36 kapcsoknak

C€

-20 T 50

ALARM HEATERA  HEATERB
290VIBA  230V/16A

F\Wﬂil w 1w

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jelmagyarazat:
ws fehér / white
gn z8ld/green
br_barna/brown

37

22K

gr szirke/ grey

x2/10 11 12 13 14 15 18 17 18

ge sarga/yellow
bl_kek/blue

*

R =82k

vélasztas szerint
homérsékletérzékels
TFD 524 004

(L 230V AC
38

L1

RIASZTO-
egység

N

PE





Megjegyzés:

Az alapkivitelben beépített 82 k(-os ellenállás helyett külön levegőérzékelő telepíthető (rendelési sz. TFD 524 004 hőmérsékletérzékelő). Ez az érzékelő hirtelen hőmérsékletesés felismerésére szolgál és a kijelzőn az általa mért levegőhőmérsékletet mutatja.

3. kapcsolási rajz:

Jegesedésjelző csatlakoztatása ESF 524 001 és TFD 524 004 típusú érzékelőkkel
felületfűtéshez második nedvesség-mérőhely nélkül (max. 5 m2 felület)
[image: image21.png]jég- és
hoérzekeld
ESF 524.../001 /011

homérsékletérzékels
TFD 524 004

] A bekotés és
minden példa az
A zénara vonatkozik

- A 19-27 kapcsok
megfelelnek

a 28-36 kapcsoknak

@)

37 38 39

ALARM HEATERA  HEATERB
230vizA 230viBA  230Vi1BA

NT e M 1

10 11 12 13 14 15 16 17 18

c E -20 T 50

Jelmagyarazat:

ws fehér/white  gr szirke/grey
gn z8ld/ green ge sarga/yellow
br_barna/brown bl _kék /blue

x2{10 11 12 13 14 15 18 17 18

* RIASZTO-

egység
R =82k

valasztas szerint
hdmérsékletérzékeld
TFD 524004

J) "
230V AC
38

PE

37





Műszaki adatok

	Típus
	EM 524 90 

	Kódszám
	0524 90 144 100

	
	

	Működési feszültség:
	AC 230 V ±10 %, 50/60 Hz

	Teljesítményfelvétel:
	≤ 25 VA

	Környezeti hőmérséklet:
	–20°C … + 50°C

	Tárolási hőmérséklet:
	–20°C … + 70°C

	
	

	Kívántérték beállítási tartomány

	Tartomány:
	alsó hőmérséklethatár –5 ... –20°C, KI

	Hőmérséklet:
	0°C … +6°C

	Talajhőmérséklet:
	–15°C … –1°C és KI

	Nedvesség:
	1 (érzékeny)… 8 (érzéketlen) és KI

	Utánfűtés:
	10 min ... 24 h és KI

	Fűtés működése:
	állandó és automat.

	Szenzorfűtés:
	automatikus és BE

	Nyelv:
	német, angol, francia, svéd, finn,
cseh, lengyel, olasz, spanyol, holland,
török, magyar

	
	

	Kimenetek
	

	Fűtés BE/KI:
	2 relé, relénként 1 záróérintkező

	Kapcsolási teljesítmény:
	AC 250 V, 16 A cos ( = 1; 4 A cos ( = 0,6 

	Riasztás BE/KI:
	relé, 1 morzeérintkező

	Kapcsolási teljesítmény:
	AC 250 V, 2 A cos ( = 1; 0,8 A cos ( = 0,6

	
	

	Bemenetek
	

	Nedvességérzékelő:
	ESF 524 001 / 011 típus felületfűtéshez

	
	ESD 524 003 típus ereszcsatorna-fűtéshez

	Felülethőmérséklet-érzékelő:
	TFF 524 002 / 012 típus felületfűtéshez

	
	TFD 524 004 típus ereszcsatorna-fűtéshez

	Levegőhőmérséklet-érzékelő:
	TFD 524 004 típus


	Kijelzés
	

	LCD kijelző:
	2 sor, soronként 16 karakter

	Hőmérsékletek:
	–45°C … + 78°C

	Nedvesség:
	0 … 9 

	Fűtés:
	BE/KI

	Hibaállapot:
	érzékelő hiba

	Paraméterek:
	értékek és kiválasztás

	LED-kijelző:
	2 LED a párbeszéd állapotkijelzéséhez


*)
Az LCD kijelző olvashatósága 0°C alatt nem garantált, de ez a készülék működését nem korlátozza.

	Kezelőszervek
	

	Beviteli gombok:
	4 darab (MENU / – / + / ENTER)

	
	

	Általános adatok
	

	Megfelelőség:
	DIN EN 60 730 T. 1 és T. 2-9 -12.2005 

	Védelmi osztály:
	II, beépítéskor biztosítani kell

	Védettség:
	IP 20 EN 60 529 

	Érintésvédelem:
	VBG 4 szerint

	Túlfeszültség kategória
	III

	Lökőhullámú próba​feszültség
	4 kV

	Szennyezési fokozat
	2

	Golyós nyomópróba
hőmérséklete
	75°C

	Feszültség és áram EMC zavarkibocsátási vizsgálat céljára
	230 V; 0,1 A

	Névleges szigetelési
feszültség:
	250 V

	Felszerelési mód:
	DIN EN 50022-35 szerelősínre, rápattintással

	Házméretek:
	159 x 90 x 58 mm (45-ös kivágás)

	Ház anyaga:
	PC; UL94-V0 

	Tömeg:
	kb. 780 g érzékelők és csomagolás nélkül


Az EM 524 90 jegesedésjelző rövid kezelési útmutatója
felületfűtéshez és ereszcsatorna-fűtéshez

Alkalmazás:
A jegesedésjelző alkalmas kültéri felületek, garázsbehajtók, lépcsők, rámpák, lapostetők és ereszcsatornák villamos fűtésének teljes automatizálására. A hagyományos kézi vezérlésű (érzékelésfüggő) vagy termosztátos vezérlésű (csak hőmérsékletfüggő) rendszerekkel szemben a fűtés csak csúszásveszély, vagyis hó, jég vagy ónos eső esetén kapcsol be és leolvasztás után automatikusan kikapcsol. Így akár 80 %-os energia​megtakarítás is elérhető a termosztáttal szabályozott berendezésekhez képest.

Kezelés:

A készülék problémamentes beüzemeléséhez gyárilag tároltunk egy standard programot. A jegesedésjelző telepítés után ezzel a standard programmal működik.

Ezek a beállítások a STANDARD PROGRAM menüpontból bármikor újra felhívhatók.

	Standard program:

	Menü:
	Gyári beállítás:
	Tartomány:
	Megjegyzés:

	ALKALMAZAS
	TALAJ
	TALAJ, TETO, KI
	2

	TARTOMANY
	–10°C
	–5°C ... –20°C, KI
	

	HOMERSEKLET
	+3°C
	0°C ... 6°C
	

	NEDVESSEGTART.
	3
	1 ... 8, KI
	

	TALAJHOMERSEKLET
	KI
	–15°C ... –1°C, KI
	1

	UTANFUTES
	20 MIN
	10 MIN ... 24 H, KI
	

	FUTES MUKODESE
	AUTOMAT.
	ALLANDO, AUTOMAT.
	

	STANDARD PROGRAM
	BE
	BE, KI
	

	SZENZORFUTES
	BE
	AUTO, BE
	

	KIJELZES
	°C
	°C, °F
	2

	NYELV
	MAGYAR
	NÉMET, ANGOL,
FRANCIA, SVÉD,
FINN, CSEH,
LENGYEL, OLASZ,
SPANYOL, HOLLAND,
TÖRÖK, MAGYAR
	2

	SZAMLALO
	xxxxxHyyM
	
	


1:
Ezek a menüpontok csak TALAJ alkalmazásnál jelennek meg.

2:
Az első telepítésnél a Nyelv menüpont gyári beállítása magyar, a Kijelzes menüponté °C, az Alkalmazas menüponté Talaj, a továbbiakban ezek a menüpontok nem szerepelnek a gyári beállítások között.

A „MENU“ gombbal egymás után minden menüpont kiválasztható. A kiválasztott menüpont a kijelző felső sorában látható. A kijelző alsó sorában szerepel a kiválasztott menüpont aktuális értéke és az „AKTIV“ szó.

	Például:
	HOMERSEKLET

	
	3°C       AKTIV


Ezután a – és + gombbal változtatható a kívánt érték. Az aktuális kívánt értéket az „AKTIV“ szó jelzi, más érték kiválasztása után csak ez látható az alsó sorban.
Az érték elfogadásához az ENTER gombot kell megnyomni. A szabályozás átveszi az új értéket és az „AKTIV“ szóval jelzi.

Ha nem nyomja meg az ENTER gombot vagy a – és + gombbal új kívántérték kiválasztása után a MENU gombbal másik menüpontot választ, akkor az új értéket nem veszi át . Ha 20 másodpercig nem történik gombnyomás, a kijelző átvált „Mért értékek“ módba. A készülék ebben a módban 3-másodperces ütemben felváltva mutatja egyrészt a mért hőmérsékleteket és másrészt a nedvességtartalmat és a fűtést. Ha a levegőhőmérséklet-érzékelő helyén a leszállított ellenállás marad a készülékben, a levegőhőmérséklet értékét nem mutatja.

	Például:
	TALAJ
–11°C

	
	LEVEGO
–10°C

	és
	

	
	NEDVESSEGTART.
7

	
	FUTES
BE


Riasztás esetén a kijelző másodperces ütemben villogni kezd. A riasztás relé (11-es és 12-es kapocs) záróérintkezője zár. A kijelző felső sorában megjelenik a „VESZJELZES“ szöveg. Egyidejűleg az alsó sorban kiírja a riasztás okát. A mért értékeket továbbra is mutatja.

	Például:
	VESZJELZES

	
	HOM.ERZ.ZARLAT


Bármelyik gomb megnyomása után itt is átvált a kijelző „Menü“ módba, de a kijelző ilyenkor tovább villog és így hívja fel a figyelmet a riasztási állapotra. Riasztás alatt a menüpontok kiválaszthatók, hogy pl. kézi üzemmódban továbbra is bekapcsolva maradhasson a fűtés. Ha 20 másodpercig nem történik gombnyomás, újra a riasztást mutatja.

K
	Gyártó:

EBERLE Controls GmbH

Klingenhofstraße 71

90411 Nürnberg (Németország)

Tel.: +49 911 5693 0

Fax: +49 911 5693 536

E-mail: info.eberle@invensys.com

Web: www.eberle.de
	Gyártó magyarországi képviselője:

BOPA Kft.

1047 Budapest (Újpest)

Baross utca 79-89.

Tel.: +36 1 223 0327, +36 30 630 7166

Fax: +36 1 223 0328

E-mail: info@bopakft.hu

Web: www.bopakft.hu


Tévedés és változtatások joga fenntartva
30

